## 出厂水
附件3
城市水厂出厂水水质信息
（第四季度）
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标
|  |  | 菌落总数（CFU/ml) | 总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml或CFU/100ml) | 耐热大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODn法，以O2计，mg/L) | 消毒剂余量
[12 empty] | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≦100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦15 | ≦1 | 无嗅和味 | 无 | ≦3 | ≧0.3 | ≧0.1
1 | 香格里拉市二水厂 | 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0.39 | 无嗅和味 | 无 | 0.713 | 0.6
2 | 香格里拉市一水厂 | 2020-12-03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 5 | 1.1 | 无嗅和味 | 无 | 0.49 | 0.9
3 | 德钦县第一水厂 | 2020-11-10 | 4 | 0 | 0 | / | 2.5 | -1 | 无嗅和味 | 无 | 0.9 | 0.19
4 | 维西县第三水厂 | 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | / | <5 | <0.5 | 无嗅和味 | 无 | 1.68 | 0.48
注：1.出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3-4mg/L;二氧化氯（C1O2）为0.1-0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌或大肠埃希氏菌。
填报单位（公章）：迪庆州疾病预防控制中心 | [8 empty] | 填报人：董鸣
单位负责人：王会军 | [8 empty] | 填报时间：2020-12-14

## 末梢水
附件4
城市用户水龙头水（末梢水）水质信息
（第四季度）
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标
|  |  | 菌落总数（CFU/ml) | 总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml或CFU/100ml) | 耐热大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODn法，以O2计，mg/L) | 消毒剂余量
[12 empty] | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≦100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦15 | ≦1 | 无嗅和味 | 无 | ≦3 | ≧0.05 | ≧0.02
1 | 香格里拉市民族小学 | 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | / | 2.75 | 0.24 | 无嗅和味 | 无 | 0.51 | 0.85
2 | 香格里拉市中学 | 2020-12-03 | 400 | 101.3 | 2 | / | 10 | 1.8 | 无嗅和味 | 无 | 0.49 | 0.1
3 | 德钦县客运站 | 2020-11-10 | 600 | 34.4 | 6.4 | / | 2.5 | 0.62 | 无嗅和味 | 无 | 1.41 | 0.2 | /
4 | 维西县第二中学 | 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | / | <5 | <0.5 | 无嗅和味 | 无 | 1.42 | 0.34
注：1.水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≧0.05mg/L;二氧化氯（C1O2）≧0.02mg/L。
2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌或大肠埃希氏菌。
填报单位（公章）：迪庆州疾病预防控制中心 | [8 empty] | 填报人：董鸣
单位负责人：王会军 | [8 empty] | 填报时间：2020-12-14