迪环审〔2020〕32号

迪庆藏族自治州生态环境局关于《迪庆藏族自治州德钦县部分村庄生活污水治理项目环境影响报告表》的批复

迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局：

你单位委托云南山水环保工程有限公司编制的《迪庆藏族自	治州德钦县部分村庄生活污水治理项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）和《关于迪庆藏族自治州德钦县部分村庄生活污水治理项目环境影响报告表给予环评批复的请示》（德环发〔2020〕74号）文件我局已收悉，经研究，现批复如下：

- 项目基本情况

项目建设地点位于德钦县7个乡镇8个行政村23个自然村，项目代码：2020-533422-77-01-044748。项目主要处理农户产生的生活污水，建设内容包括污水处理站及配套收集管网工程，新建农村集中污水处理站12座，其中5座处理能力为10m3/d，4座处理能力为15m3/d，1座处理能力为50m3/d，处理工艺为“预处理+人工湿地”；2座处理能力15m3/d“厌氧发酵”污水处理站。新建处理能力1m3/d庭院式污水处理设施223座，污水收集管网48850m，检查井1651座，尾水管网700m。工程除人工湿地外污水处理站均为全地埋式，地面除仅保留必要的检查孔以外均进行复垦。项目总投资4020万元，其中环保投资185.05万元，占项目总投资的4.60%。

德钦县发展和改革局、德钦县人民政府扶贫开发办公室以德发改复〔2020〕34号文对项目实施方案进行了批复。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）污水处理站在设计时要充分考虑迪庆高原实际，进一步优化方案，按照村落排污现状，科学规范设计，合理布局。结合迪庆州人居环境综合整治要求和农村污水的特殊性，回用于灌溉的废水参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），经人工湿地漫流排放的废水参照执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB53/T953-2019）一级B标准。

（二）规范污泥处置，按照相关规定规范处置污泥，做好污泥的收集、转移运输和还田处置，并建立相关台账。

（三）加强施工期管理，作业区设置防护围栏，设置警示标识标牌，施工结束后及时清理整洁现场，施工废水沉淀处理后回用于洒水降尘，不得外排。废土石尽可能做到挖填方平衡，无法回用完的，要规范合理设置弃土场，并作好覆土绿化。埋管线的路面开挖、原材料运输及装卸以及废弃土石方的运输等环节，需要做好防溢漏及降尘措施。生活垃圾统一规范收集后到乡镇村处置场所统一规范安全处置。

（四）污水处理站均为地埋式，施工结束后及时进行植被恢复，加强人工湿地管理，加强周边绿化。

（五）做好噪声污染防治工作，合理安排施工时间，采用低噪声施工设备，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值，进出入村庄禁止鸣笛。禁止在夜间22：00～6:00施工作业，若不可避免施工时，需提前提出申请，并在受影响区域张贴公告协调处理相关事宜，同时加强与村民的沟通协调力度，保持良好的社会和谐关系。

（六）建立健全管理制度，专人负责维护管理，保障运维经费，充分发挥污水处理站效能，在正式投入运营前办理排污许可证。项目运营过程中，加大对污水管网的疏通和清理工作，维护好设施，保障其正常运行。

（七）建立安全生产应急救援机制，完善应急处置预案，配备必要的处置救援装备，提高突发事故的抢险救援能力。

（八）做好景观和生态环境保护。协调处理与自然、传统文化和民风民俗等相协调的景观效果，使用生态环保型材料，保护好项目周边生态，除人工湿地外污水处理站均为全地埋式，地面除仅保留必要的检查孔以外均进行复垦，加大绿化美化，绿化和人工湿地尽可能使用本地物种。

三、项目若发生重大变动，须向原审批部门进行环境影响评价文件重新报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核审批。

四、严格落实环保“三同时”制度。项目建成投入试运行后，及时按规定自行组织开展竣工环境保护验收，并在生态环境专网系统录入，同时向我局备案。

五、请州生态环境保护综合执法支队负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

六、其他未经说明事宜，严格按照现行法律法规、规章制度及政策和该报告表有关要求办理。

迪庆藏族自治州生态环境局

2020年9月23日

（此件社会公开）